## Slide 1
Esquemas de conexión Sistema de radios Microondas NEC Elecnor
Nicolás Vargas, Andrés Clavijo
21 Junio 2022

## Slide 2: Componentes radios iPasolink 400
SUBESTACIÓN GUAJIRA 1
SUBESTACION JEPIRACHI
IP6704A
IP6704A
C37,94
C37,94
E1
RELE
iPasolink 400
Radio link
iPasolink 400
C37,94
C37,94
RELE
E1

## Slide 3: Componentes radios iPasolink 400
1. Dos ODU (Unidad Out Door), tipo IAG3, 13GHz
2. Un Hybrid combiner
LO Subband-S
HI Subband-S
Antena
Izquierda
Derecha
Coaxial #1
Coaxial #2
Protección 1+1

## Slide 4: Componentes radios iPasolink 400
3. Interfaces IDU (Unidad In Door)

## Slide 5: Componentes radios iPasolink 400
Tarjeta 16xE1s instalada en Slot #3
Puertos Ethernet 10/100/100 Base TX
El puerto 1 se usa para gestión de los radios
Cable coaxial #2
Cable coaxial #1
Fuente de poder #1
48 Vdc, 12.5 A
Fuente de poder #2
48 Vdc, 12.5 A

## Slide 6: Componentes radios iPasolink 400
4. Panel de conexión E1
X 2

## Slide 7: Componentes radios iPasolink 400
5. Accesorios
5.2 Cuatro (4) protectores contra descargas
5.3 Dos herrajes para montaje de radios en la torre
5.4 Cable coaxial para conexión ODU - IDU

## Slide 8: Componentes radios iPasolink 400
5.5 Cable coaxial para E1s, desde el panel del radio hasta el mux
5.6 Cable Ethernet para conexión a servicios
5. Accesorios

## Slide 9: Componentes radios iPasolink 400
6. Instalación sistema de radio en torre

## Slide 10: Componentes radios iPasolink 400

## Slide 11
Coaxial #1
Antena
SUBESTACIÓN GUAJIRA 1
SUBESTACION JEPIRACHI
RELE
MUX IP6704A
E1
C37,94
Coaxial #2
Antena
Elaboró: NV
Revisó: AC
Aprobó: AC
Versión: 1
Fecha: 21/06/22
C37,94
Coaxial #1
MUX IP6704A
E1
C37,94
Coaxial #2
C37,94
RELE
Híbrido
Híbrido
ODU 1
ODU 2
ODU 1
ODU 2
Coaxial FO MM
Coaxial